附件2：

水电安装配套参数总体说明

为了设备更好地接入水电，保证实验室正常运转，实验室须做一些水电及其他改造。要求如下:

（一）实验室电源

★每间实验室在入口处设有总配电箱，投标单位将从配电箱内分置每个用电的仪器台及实验室操作边台、实验室操作中央台。

1、配电箱：各实验室设置独立配电箱。

2、电源插座的设计：

(1)要求远离水盆，煤气，氢气喷嘴口，不影响仪器台或实验操作台的放置和操作位置。

(2)根据各实验室仪器使用要求合理配置插座数量、电线大小、开关等等。

(3)★根据我方需要，在各实验室预留适当个数的电源插座备用。

(4)在一楼X光机模拟实验室（2个）实验室预留380V三相电插座或三相断路器，供大功率设备使用。

(5)★四楼临床检验实验室因有生化分析仪，需安置断电保护设施。

3、电源线阻燃PVC护套处理：

(1)所有电源线路敷设须加套阻燃PVC护套线槽，每根阻燃PVC护套线槽内允许放线数量为其截面面积（包括外皮）应不超过管内截面的40%。

(2)同类电源的几个回路，可以穿在同一线槽内，但槽内导线总数不超过8根并同时满足上述不得超过管内截面40%的规定。

(3)阻燃PVC护套管内电源线路不得有接头，不能拉通接线，须接线时，所有导线接头须采用接线盒连接。

4、电源线路配置

(1) 电气工程施工，应根据原电源配置系统及用电量相对集中专用线路对应进行插座电源的连接施工，严禁串线。

(2) 线经与负载标准：所用电线的型号、线径、插座，从原系统分线中采用并联方式增加端口取电，4mm2现行安装方式为直接在电箱的保护器取电；电线连接紧固，不受拉力，包扎平密，不伤线芯，无扭结、死弯、绝缘层破损等缺陷，电线的相线、零线及地线颜色要分清，直接在总开关中设置主线及采用并联方式增加端口取电。

（二）实验室上下水

1、上水：采用实验室专用水龙头和PP水盆。

2、下水：Φ50PP排水防腐管。地漏：特殊实验室考虑设置地漏。

（三）部分特殊要求

1、根据现场需要更换玻璃6块，安装排气扇6台。

2、根据需要进行实验室水电改造。

3、★根据实验室需要安装动力电及相关设施。

4、根据需要设计安装漏电保护设施。

5、★根据需要改造实验室讲台约104米，讲台踢脚线采用色彩相近瓷砖外贴。

6、实验室内通风管道采用石膏板包装，刷漆。

7、★根据需要改造实验室隔断及传递窗。

8、★实验室吊顶约250平方米（四楼无菌室、灭菌室、清洗室、会议室，五楼办公室，一楼办公区需吊顶）。

9、★按要求免疫学实验室无菌间、清洗间、消毒室改造（包括消防管道的包装及地面PVC地板等）。

10、实验室理化板约120m*750mm，以实际产生为准，理化板颜色黑色，耐酸碱腐蚀。

11、★灭菌室内消防管道做成储物柜包装处理。

- 实验室内沟槽改造，约120米，如下图，下水要考虑形成合理坡度，以便排水。

沟槽现行截面图                        沟槽改造截面图

（四）其他，本项目必须按照我方要求完成。

（五）本项目建设参考设计图纸进行。